2021년 국가안전대진단 추진결과

평창군

Ⅰ	추진 개요

□ 개 요

○ (기간) ‘21. 8. 23. ~ 9. 28. / 37일간

○ (대상) 총 48개소(부처점검 19개소,  지자체점검 29개소)

○ (참여 연인원)  70명*

* 민간 전문가 19명,  기타 공사‧공단 직원 등 18명, 공무원 33명

□ 중점 추진사항

○ 시설물 구조적 안정성, 안전규정 준수여부 등 점검

○ 보수·보강 필요 시설 예산확보 후 개선 추진

Ⅱ	점검 결과

□ 총 평

○ (점검결과) 총 48개소 중 10개소(20.8%), 12건 지적사항 발견

	< 대진단 결과 >
‣ 현장 시정 : 8개소, ‣ 보수‧보강 : 4개소, ‣ 정밀안전진단 : - ‣ 행정처분 : -

- 전체적으로 양호하였으나, 현지시정 필요한 시설 및 보수보강이 필요한 시설 10개소(현장 시정 8개소, 보수·보강 4개소) 지적사항 발생

○ (국민참여) 코로나19 확산 방지를 위하여 점검인원 최소화 하여 국민참여 미추진

○ (후속조치) 대부분 10월 31일까지 조치 예정이나, 오대산중대적멸보궁 지방비 30,000천원 확보 후 불꽃감지기 및 수신기 보수 예정(2022년 이후)

□ 주요 지적사항

○ 요양병원 1개소 소화기 교체주기 임박, 강부재의 도장탈락 및 녹 발생 등 지적사항 발생(10월 내 후속처리 예정)

○ 적멸보궁 화재감지기 및 수신기 미작동(2022년 이후 보수 예정)

○ 평창정수장 여과지 여과사 삭취필요

Ⅲ	점검 실효성 확보 노력

□ 안전관리자문단 활용

○ 점검 실효성 확보를 위해 안전관리 자문단을 활용하여 내실있는 점검 추진

전기분야		소방분야		건축분야

□ 확인점검 등 이행력 확보 노력

○ 지적사항 확인점검 예정

- 지적사항 발생 시설 확인점검 후 조치사항 국가안전대진단 시스템 반영 예정

Ⅳ	국민 참여 등 안전문화 확산 추진

□ 자율안전점검을 위한 자율안전점검표 홍보

○ 군 홈페이지를 통해 자율안전점검표 홍보

- 코로나19 확산방지를 위해 국민참여 미추진(군 홈페이지를 통한자율점검표 홍보)

□ 홍보 실적

▸ 보도자료 ·자율안전점검표 제공 및 홍보포스터 활용

보도자료		자율안전점검표		홍보포스터

Ⅴ	사후관리 강화

□ 보수‧보강 등 후속조치

○ 총괄

구분	계		조치완료		‘21년 조치 완료 예정		‘22년 이후 조치예정
	개소	예산(억원)	개소	예산	개소	예산	개소	예산
보수보강	2	0.5			1	0.2	1	0.3
정밀안전진단

○ 주요내용

- 평창대화통합정수장 완속여과지 여과사 삭취(20,000천원)

- 오대산중대적멸보궁 불꽃감지기 및 수신기 보수(30,000천원) 추진

□ 대진단 점검 결과 공개

유형	점검개소			비 고
	계	공개	비공개
	48	48	0
산사태위험지역등산림관련	1	1
관광농원	1	1
농촌체험 휴양마을	2	2
상·하수도	8	8
요양병원	2	2
농어촌민박	20	20
장례식장	2	2
레포츠시설	1	1
기타	4	4
관광숙박시설	4	4
야영장	3	3

○ 점검시설 48개소 점검결과 안전정보 통합공개시스템 공개

붙임 1		대진단 주요 실적

□ 참여 인원

계	공무원	민간전문가	공사・공단	기타 (안전단체, 일반시민 등)
70	33	19	18	-

□ 점검실적

시설유형	점검실적(개소)
	계	부처 직접 수행	지자체 위임	지자체 자체 선정
계	48		19	29
산사태위험지역등산림관련	1		1
관광농원	1			1
농촌체험 휴양마을	2			2
상·하수도	8		6	2
요양병원	2			2
농어촌민박	20		4	16
장례식장	2			2
레포츠시설	1		1
기타	4			4
관광숙박시설	4		4
야영장	3		3

□ 점검결과

시설유형	점검결과(개소)
	계	이상없음	현장시정조치	보수‧보강대상	정밀안전진단대상
계	48
산사태위험지 역등산림관련	1	1
관광농원	1	1
농촌체험 휴양마을	2	2
상·하수도	8	7		1
요양병원	2		2
농어촌민박	20	14	6
장례식장	2	2
레포츠시설	1	1
기타	4	3		1
관광숙박시설	4	4
야영장	3	3

붙임 2		보수․보강 대상

□ 보수․보강 대상

점검시설 (유형)	점검기관 (점검일자)	안전점검 결과	향후계획
건축물 (기타)	평창군 (2021.9.24.)	오대산중대적멸보궁 불꽃감지기 및 수신기 미작동	2022년 이후 보수 예정
건축물 (요양병원)	평창군 (2021.9.7.)	혜민요양병원 지하층 보 부분 일부 철거로 주기적으로 확인요함,옹벽과외벽사이의 포장부분에 외벽사이로 물이들어감 침하및 주기적으로 확인요함,보일러 온수기설치없음	2021년 10월 중 조치 예정
건축물 (요양병원)	평창군 (2021.9.7.)	해오름요양병원 스프링 클러헤드 비고정(312,314호),외부계단 일부 녹발생	2021년 10월 중 조치 예정
시설물 (상·하수도)	평창군 (2021.9.13.)	평창대화통합정수장 완속여과지 여과사 삭취 필요	2021년 10월 중 조치 예정