■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군		심의일자	2022. 12. 7. ~ 12. 22.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 평창군
대지현황	대지위치 강원도 평창군 대관령면 횡계리
	지번 707	관련지번 710
	대지면적 41,124㎡	용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 2,913.92㎡	건폐율 7.09%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 2층
	주용도 공장	구조 철골조			건축물 동수 1동
	최고높이 m	용적률 9.71%			연면적 합계 4,233.68㎡
심의내용	주요 심의결과
	【조건내용】 - 골조의 비틀림변형에 대한 안전성 검토 바람. - 지붕트러스 수직변위에 대한 안정성 검토 바람. - 지붕철골주각부 상세도 제시 바람. - 해석시 철골주각부 지점컨디션은 무엇인지 제시 바람. - 세미리지드화시 주각부(절점)에 추가 휨응력에 따른 구조안전성 검토 바람. - 지진하중에 따른 약축방향 횡변위에 대한 안정성 검토 바람. - 지붕트러스 면외방향 횡좌굴에 대한 안정성 검토 바람. - 지하층 내진안정성 검토 바람. - 지하터파기 공사를 할 때 안전성 확보를 위한 기술검토를 수행하시기 바람. - 지역적 특수성을 감안한 풍속 상향 검토 및 내풍설계 요망 【권장내용】 - 기존 구조물(건물 등)이 밀집한 지역의 공사이므로 자재 및 공사장비 등의 이동경로에 대한 구체적인 계획 필요 - 최근 기후변화로 인한 강설 패턴의 변화에 따른 예상하지 못한 강설의 경우에 대한 충분한 검토 필요 - 해당 지역은 적설량이 많고 동절기 이후 융빙기 시 지반의 안전성이 문제시 될 수 있으므로 지반 시공 시, 적절한 배수와 다짐에 주의를 기울여 시공할 필요
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]