■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군(서면심의)		심의일자	2023. 4. 26. ~ 5. 1.(8일간)
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 평창군청
대지현황	대지위치 강원도 평창군 진부면 하진부리
	지번 105-21번지
	대지면적 196.81㎡	용도지역(지구, 구역) 도시지역
건축물현황	건축면적 109.76㎡	건폐율 55.76%			층수 : 지상 1층
	주용도 가설건축물	구조 경량철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 4.5m	용적률 55.76%			연면적 합계 109.76㎡
심의내용	주요 심의결과
	1. 해체감리자는 해체계획서를 사전숙지 후 철저히 관리감독 할 것. 2. 가설 울타리 설치 시, 풍하중에 대한 강성 확보를 위해 설치 시방서의 기준을 준수하여 전도의 위험성을 사전에 예방하여 공중의 안전성을 확보할 것 3. 구조물 해체시 골조의 비틀림변형에 따른 전도를 방지하기 위해서 힘의 균형과 바란스를 지속적으로 유지할 수 있도록 해체프로세스를 준용할것 4. 해체로 영향을 받게 될 전기, 가스, 상하수도 등의 이동 및 철거, 보호 등에 철저할 것 5. 현장의 화재방지대책, 교통안전 및 안전통로확보, 낙하방지대책 등 안전관리 대책에 철저할 것 6. 건축물 파쇄시 소음 및 진동에 따른 인접건물 민원관리에 철거 할 것 7. 폐기물 성상별 분리, 배출 계획 및 해체 폐기물 처리에 만전을 기할 것. 8. 기존건물 해체시 부동침하에 따른 인접건물에 크랙이 발생하지 않도록 점검할 것 9. 해체대상건축물 구조안전성 검토보고서의 구조도면(주요 구조부재 미표기)과 기존 평면도의 구조부(H형강)가 상이함에 따라 내·외장재 인력철거 후 주요 철구 구조물을 현장 확인 후, 해체계획서와 대조·검토하여 감리자 및 해체계획서 작성자와 협의 후 철거 진행할 것 10. 폐기물 반출시간의 경우 주민들의 점심시간을 고려하여 계획서상 오후 13:00→13:30~으로 조정하시기 바랍니다. 11. 해체계획서 상에는 인력철거의 방식을 선정하였으나, 구조부재의 단면 및 중량이 확인 불가함에 따라 추가 장비를 통한 인양 및 반출 계획 변경 시 작업자의 안전뿐 아니라 주변의 차량 통행 및 보행자의 안전을 최우선으로 고려할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]