2023년 제10회 평창군 지방건축위원회

(건축구조 심의위원회) 심의 세부내용

○ 심의안건 : 평창읍 중리(158-13)다세대 및 오피스텔 신축공사

○ 재검토 및 조건부 의견사항

A ⇒

1. 내진설게 면에서 불리한 구조인 필로티구조입니다. 구조설계를 매우 신중하고 면밀하게 검토가 되어야 한다고 생각합니다. 구조설계 자료를 보면 구조해석 과정에 대한 부분이 부족해 보입니다. 보다 구체적인 설명을 요청함.

2. 구조설계 결과에서 전이층 부분을 보면 시공과정을 충분히 검토하였는지 의문이 듭니다. 예를 들면 전이층을 지지하는 기둥과 전이보를 보면 전이보의 폭이 기둥 단면보다 큰 경우가 많습니다. 이러한 부분에서 철근배근 상태는 검토하였는지 그리고 전이보의 하중이 충분히 전달이 가능한지 등에 대한 면밀한 검토가 필요.

3. 본 프로젝트에 적용한 구조설계 기준이 2018년기준입니다. 가능하다면 최신기준(2022년)을 적용하여 구조설계를 실시할 것을 요청하고, 최신기준을 적용하진 않은 이유가 있다면 설명 바람.

4. 본 프로젝트에 전이층에 적용한 특별하중에 대하여 보다 상세하게 설명하길 바랍니다.

5. 최신기준(2022년)을 보면 “필로티 기둥의 설계전단력은 특별지진하중에 대한 구조해석을 사용하여 계산하되 2Mn/Ln 이상이어야한다. 여기서 Mn기둥의 해당방향 휨모멘트강도로서 압축력의 영향을 고려한 값이며 Ln은 기둥의 순길이다.” 부분이 있습니다. 이부분에 대한 검토사항도 설명바람.

6. 본 건물의 내진설계에서 수직 비정형성에 대하여 검토한 사항이 있으면 설명바람.

7. 구조계산서의 설계기본풍속이 24㎧로 되어 있습니다. 현행 기준(2022년)에서는 평창지역이 28㎧인 것으로 나옴. 확인바람.

8. 내진철근을 사용하는 위치를 보다 확실하게 설명하길 바람.

9. 철근의 배근상세에 대해서도 보다 정확하게 대상 부재를 구분하여 명시하고, 철근의 상세(예를 들면 기둥이나 보의 전단보강근에 대한 정착길이, 굽힘길이 등)도 보다 정확하게 표시하는 것이 필요하다고 생각 됨.

B ⇒

1. 시추주상도에서 2022.4.11. 관측한 지하수위가 GL.-5.7고 계측되었음. 여름철이 되면 지하수위가 상승할 가능성이 있기 때문에 향후 지하층 터파기(깊이 약 5m)를 할 때 인근 지역에 지반침하(일명 싱크홀)가 발생하지 않도록 안전조치를 마련해 주시기 바람.

C ⇒

1. 전체골조의 비틀림변형에 대한 안정성 검토바람.

2. 비탄성거동에 따른 연성거동확보를 위해 전이보의 중심선과 상부벽체의 중심이 일치하도록 검토바람.

3. 전이보의 횡좌굴에 대한 안정성 검토바람.

4. 전이층은 내진용철근 사용바람.

5. SRC기둥과 기초의 접합상세도 제시바람.

6. SRC기둥과 전이보의 접합상세도 제시바람.

7. 일체적 탄성거동 확보를 위해 코아오픈에 따른 슬래브 격막강성 확보여부 검토바람.

8. 기초굴착에 따른 주변건물 침하에 따른 안정성 및 사용성 검토바람.

D ⇒

1. 내구성과 구조안전성을 감안하여 옥외노출 부재의 경우 콘크리트 설계강도를 30MPa 상향 검토

2. 주차장 설계하중 산정 시 변경된 차량하중으로 검토

3. 지반 굴착시 지하수위레벨을 고려한 공법선정 검토(GL-1.5m 지하수위 확인필요)

◦ 기타 의견사항

A ⇒

1. 구조검토 시 적용한 하중 및 조건 등은 적절한 것으로 판단됨

2. 구조해석에 기초한 설계 및 상세 철근 배근도 절절한 것으로 판단됨

3. 필로티 구조의 특성상 구조안전성을 확보하기 위하여 기둥의 수평방향 철근의 시공 시 철저한 설계도면 준수가 필요함

4. 실제 시공 시 띠철근의 마무리 등의 상세 시공에 대한 중요성 강조 필요